Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

КЪМ ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

1. Наименование и адрес на възложителя: УМБАЛ “Св. Екатерина” ЕАД, със седалище и адрес: гр. София,  бул. “П. Славейков” № 52А;

2. Обект на поръчката: „Услуги по абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на климатична и вентилационна техника, както и климатична техника със  специализирано предназначение за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД”.

3. Кратко описание на обекта на поръчката: Обектът на обществената поръчка е абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на климатична и вентилационна техника, както и климатична техника със специализирано предназначение, подробно описана в 2 /две/ обособени позиции, съгласно посочени в техническата спецификация  - Приложение №8 към обявата минимални изисквания за техническа профилактика на съответния вид техника.

4. Обособени позиции:  Процедурата обхваща 2 /две/ обособени позиции, а именно:

4.1. Обособена позиция №1 - Услуги по абонаментна  поддръжка и сервизно обслужване на климатична и вентилационна техника, включваща 64 /шестдесет и четири/ номенклатури, подробно описани в техническата спецификация  - Приложение №8 към обявата;

4.2. Обособена позиция №2 - Услуги по абонаментна  поддръжка и сервизно обслужване на климатична техника със специализирано предназначение за операционни зали в „Операционен блок“ при „Клиника по кардиохирургия“, включваща 2 /две/ номенклатури, подробно описани в техническата спецификация  - Приложение №8 към обявата.

*Участникът може да подадена оферта за една или повече  обособени позиции, като задължително следва да оферира всички номенклатури от съответната обособена позиция.

5. Общият размер на максималната прогнозна стойност, за услугите по абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на техниката по двете обособени позиции  за срок от 12 /дванадесет/ месеца е до 57 200,00 лева, без ДДС. Размерът на максималната прогнозна стойност за всяка обособена позиция от обекта на ОП за срок от 12 месеца е следната:

По обособена позиция №1 до 50 200,00 лв. без ДДС, включваща стойността на услугите по абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на климатична и вентилационна техника по 64 - те номенклатури за срок от 12 месеца.

По  обособена   позиция № 2 до 7 000,00 лв. без ДДС, включваща стойността на услугите по абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на климатична техника със специализирано предназначение за операционни зали в „Операционен блок“ при „Клиника по кардиохирургия“,  по 2 - те номенклатури за срок от 12 месеца.

Ценовото предложение на участника не трябва да надвишава заложените от Възложителя максимални прогнозни стойности за всяка обособена позиция, за срок от 12 месеца.

6. Място и срок за изпълнение на услугите:

6.1. Място на извършване на услугите по двете обособени позиции: УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, гр. София, бул. “Пенчо Славейков”  №52А  и „Клиника по съдова хирургия” към  УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, гр. София,  ул.”Коньовица” №65.

6.2. Срок за изпълнение на поръчката по двете обособени позиции: 12 /дванадесет/  месеца, считано от датата на сключване на договора.

7. Изисквания:

7.1. Технически изисквания за изпълнение на услугите, обект на поръчката и изисквания, свързани с доставката и подмяната на резервните части за климатична и вентилационна техника:

7.1.1. Услугите по ремонт и поддържане /абонаментно поддържане/ на  климатичната  и вентилационна  техника  по обособена позиция №1,  включват:

7.1.1.1. Технически прегледи веднъж месечно, за цялостна проверка изправността на техниката;

7.1.1.2. Основно почистване (ако се налага  измиване) на външните тела на климатиците и чилърите един път годишно;

7.1.1.3. Почистване на филтрите на вътрешните тела на климатиците, подовите  и  таванните  конвектори три пъти годишно;

7.1.1.4. Почистване  на   вътрешните  тела  на  климатиците, подовите  и  таванните  конвектори  един  път   годишно;

7.1.1.5. За номенклатури: №№ 37 и 43:

- ежемесечна  смяна  на  грубите  филтри   при  сигнал  от  датчиците  за  повишено   съпротивление  на  въздуха  или  намаляване  на  потока  пресен  въздух   отчетен    от  контролерите;

- смяна  на  абсолютните  филтри   с  изключение  на  първа  и  втора  операционни  зали два  пъти  годишно;

- смяна  на абсолютните  филтри  на  първа   и   втора  операционни  зали  при  необходимост;

7.1.1.6. За  номенклатури: №№ 8, 43 и 44  - смяна  на  филтрите  четири  пъти  годишно;

7.1.1.7. Отстраняване на възникнали дефекти и аварии текущо и по сигнал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

7.1.1.8. Дейности по подмяна на дефектирали компоненти при подаден сигнал и констатиран дефект на съответния компонент;

7.1.1.9. Проверка за херметичност на системите;

-  за климатични инсталации, съдържащи над 3 кг. хладилен агент се  проверяват задължително мин. веднъж на 12 мес.;

- за климатични инсталации, съдържащи над 30 кг. хладилен агент се  проверяват задължително мин. веднъж на 6 мес.;

7.1.1.10. Климатичните инсталации и топлинни помпи, попадащи по чл.1 на Регламент (ЕО)  № 1516/2007г. се проверяват периодично за херметичност, съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския  парламент и на  Съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 и ПМС 336 от 23.12.2008 г. на Министерски съвет на Република България от лица, притежаващи валиден документ за правоспособност по чл.3 за категория, включваща дейността по чл.2 (1) (a) от Регламент (ЕО) № 303/2008г.;

7.1.1.11. Оператори на климатични инсталации, попадащи  в обхвата на чл.1 на Регламент (ЕО) № 1516/ 2007г. създават и поддържат досие на системата съгласно чл.2 на (ЕО) № 1516/2007г., във формат съгласно Приложение № 3 от регламента;

7.1.2. Услугите по ремонт и поддържане /абонаментно поддържане/ на  климатичната    техника със специализирано предназначение за операционни зали в „Операционен блок“ при „Клиника по кардиохирургия“, по  обособена  позиция №2, включват:

7.1.2.1. За климатизиращи шкафове KWHC 6000 ZA, 3 броя: с. № 15143; с. № 15144; с. № 15145:

7.1.2.1.1. Проверка на захранващото напрежение и консумирания ток (общ, от компресора, от нагнетателния и от смукателния вентилатори)  - 12  пъти  годишно;

7.1.2.1.2. Проверка на работата на климатизиращия шкаф (изпарителен прегрев, температура на входящия / изходящия въздух, наличие на нетипичен шум,  работа на пароовлажнителя) -12  пъти  годишно;

7.1.2.1.3. Проверка на хладилния агент през наблюдателното стъкло (липса/наличие на влага; наличие на необходимото количество)  - 12  пъти  годишно;

7.1.2.1.4. Проверка на работата на нагревателя на картера на компресора-12  пъти  годишно;

7.1.2.1.5. Проверка на електрическите елементи и на всички електрически връзки в електрическото табло на климатизиращия шкаф и в клемната кутия на компресора. При необходимост - смяна; притягане -1  път  годишно;

7.1.2.1.6.  Проверка на маслото на компресора (ниво, чистота, наличие на течове) - 2  пъти  годишно;

7.1.2.1.7. Проверка на херметичност (проверка за наличие/липса на изтичане на хладилен агент съгласно изискванията на чл.3, т.2, б."б" на Регламент (ЕО) 842/2006-1  път  годишно;

7.1.2.1.8. Проверка на състоянието, захващането и балансираността на вентилаторите (нагнетателен и смукателен) - 12  пъти  годишно;

7.1.2.1.9. Измиване при необходимост на охладителните секции - 2  пъти  годишно;

7.1.2.1.10. Почистване и измиване на кондензната вана и дренажа - 2  пъти  годишно.

7.1.2.2. За канална машина Carrier 38UQ011, 1 брой: с.№ 07АТІ03831

7.1.2.2.1. Проверка на захранващото напрежение и консумирания ток (общ; от компресора; от изпарителния и от кондензаторния вентилатори) - 12  пъти  годишно;

7.1.2.2.2. Проверка на работата на каналната машина (изпарителен прегрев; температура на входящия/изходящия въздух; наличие на нетипичен шум) - 12  пъти  годишно;

7.1.2.2.3. Проверка на хладилия агент през наблюдателното стъкло (липса/наличие на влага; наличие на необходимото количество) -12  пъти  годишно;

7.1.2.2.4. Проверка на работата на нагревателя на картера на компресора-12  пъти  годишно;

7.1.2.2.5. Проверка на електрическите елементи и на всички електрически връзки в електрическото табло на каналната машина и в клемната кутия на компресора. При необходимост - смяна; притягане;

7.1.2.2.6. Проверка на маслото на компресора (ниво, чистота, наличие на течове) -1  път  годишно;

7.1.2.2.7. Проверка на херметичност (проверка за наличие/липса на изтичане на хладилен агент съгласно изискванията на чл.3, т.2, б."б" на Регламент (ЕО) 842/2006-1 път  годишно;

7.1.2.2.8. Проверка на състоянието и захващането на вентилаторите (кондензаторен и изпарителен). Проверка на състоянието на ремъчната предавка на изпарителния вентилатор. При необходимост - настройка на опъна и съосността; смяна на ремъците - 12  пъти  годишно;

7.1.2.2.9. Измиване на кондензаторния топлообменник  - 2  пъти  годишно;

7.1.2.2.10. Почистване и измиване на кондензната вана и дренажа - 2  пъти  годишно;

7.1.2.3. За електрически котлета Екотермал, 30kW, 400V, 3 броя: с. № 1; с. № 2; с. № 3.

7.1.2.3.1. Проверка на захранващото напрежение и консумирания ток - 8  пъти  годишно;

7.1.2.3.2. Проверка на състоянието и работата на електрическите котлета - 8  пъти  годишно;

7.1.2.3.3. Почистване на водния филтър на входа на котлетата - 2  пъти  годишно;

7.1.3. Времето за реакция при възникнала повреда, трябва да бъде до 2 часа в периода от 08,00 ч. - 17,00 часа и до 8 часа в периода от 17,00 ч.- 08,00 часа, почивните и празничните дни, след получаване на устна и/или писмена заявка от страна на Възложителя, в която са посочени: повреденото устройство, часа и датата на констатиране на повредата, вероятния характер на повредата и мястото, на което следва да бъде извършена услугата.

7.1.4. Срокът за отстраняване на повредата трябва да бъде до 24 часа, след извършване на диагностиката и констатиране на проблема, а ако е необходим по-дълъг срок той трябва да се определи с двустранен протокол, в който се посочват причините за това.

7.1.5. При намаляване на броя на климатичната и вентилационна техника /бракуване на техниката и снемане от наличност/, посочената техника  следва да отпадне от обслужване и договорената цена за сервизиране, следва да се актуализира;

7.1.6. Изпълнителят следва да даде гаранция за извършената техническа и сервизна поддръжка или ремонт в съответствие с утвърдени стандарти или в съответствие с посочените от производителя норми.

7.2. изисквания свързани с доставката и подмяната на резервните части за климатичната и вентилационна техника:

7.2.1. При настъпване на необходимост от подмяна на резервни части за климатичната и вентилационна техника, включена в предмета на поръчката, ще бъде изплатена допълнителна сума  /извън стойността на месечната абонаментна поддръжка /;

7.2.2. Поради спецификата, Възложителят не може да предвиди дали ще настъпи необходимост от подмяна на резервни части, както и вида, количеството или стойността на резервните части. Опцията – изплащане на сума/суми за резервни части, ще настъпи при възникване на необходимост от подмяна на части и след одобрението на Възложителя;

7.2.3. При необходимост от подмяна на резервни части, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя обоснован констативен протокол относно необходимостта от подмяна на част за климатичната техника. В протокола следва да се съдържа точно описание, параметри и стойност на необходимата част;

7.2.4. Доставката и подмяната на резервната част от Изпълнителя се извършва само след утвърждаване на констативния протокол от Възложителя.

7.2.5. При доставката на резервните части, Изпълнителят следва да представи сертификат за произход на  частите, които са подменени.

7.2.6. Изпълнителят следва да даде гаранция за вложените резервни части, в съответствие с утвърдени стандарти или в съответствие с посочените от производителя норми.

7.3. Участниците следва да извършат оглед на наличните видове климатична и вентилационна техника, както и климатична техника със специализирано предназначение. Огледите се извършват, всеки работен ден в периода от 20.10.2017 г. до 24.10.2017 г., в часовете от 09,00 до 15,00 часа в сградата на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД, бул. “Пенчо Славейков” №52А. За контакти: инж. Г. Славков – инж. поддр. мед.апаратура, тел. 02 9159721.

8. Участникът в процедурата следва да представи документи и информация, удостоверяващи неговото лично състояние, а именно:

8.1. Информационен лист за участника (Приложение №2), включващо: Посочва се ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация  в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата.

8.2. Декларация  за липса на обстоятелства по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7от ЗОП) - Приложение №3. Декларацията се изготвя по приложения към настоящата обява образец.

8.3. Декларация  за липса на обстоятелства по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.3-5от ЗОП)  - Приложение № 4. Декларацията се изготвя по приложения към настоящата обява образец.

9. Минимални изисквания за доказване на техническите и професионални способности на участниците и минимално изискуеми документи:

9.1. Минимални изисквания за доказване на техническите и професионални способности на участниците:

### 9.1.1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет - поддръжка и сервизно обслужване на аналогична /еквивалентна климатична и вентилационна техника в съответствие с обособената позиция, за която участва участника, за последните три години, считано от датата на подаване на офертата; За обособена позиция №1 - дейностите трябва да са задължително с предмет - поддръжка на таванни системи за вертикално подаване на беден на турбуленции ламинарен чист въздушен поток с насочващи престилки, вграден в окачен таван с хепа-филтри  H14-технология  уплътнение  с  гел за  операционни  зали;

9.1.2. За обособени позиции №№ 1 и 2 участникът трябва да разполага със специализирани сервизни бази;

9.1.3. За обособени позиции №№ 1 и 2 участникът трябва да притежава съответното оборудване, машини и технически съоръжения, необходими за изпълнението на услугите, обект на поръчката;

9.1.4. Участникът следва да разполага:

9.1.4.1. по обособена позиция № 1 - с минимум 5-ма служители, сертифицирани специалисти първа категория, съгласно чл.17б, ал. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с Регламент (ЕО) №842/2006г.;

9.1.4.2. по обособена позиция № 2 - с минимум 2-ма служители, сертифицирани специалисти първа категория, съгласно чл.17б, ал. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с Регламент (ЕО) №842/2006г.;

9.1.5. Участникът трябва да разполага:

9.1.5.1. по обособена позиция № 1 – с минимум 3 – ма специалисти, притежаващи свидетелство за правоспособност по заваряване на цветни и черни метали;

9.1.5.2. по обособена позиция №2 – с минимум 2 – ма специалисти, притежаващи свидетелство за правоспособност по заваряване на цветни и черни метали;

9.1.6. За обособена позиция №1 - Участникът следва да е сертифициран за извършване на сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг. флуорирани парникови газове;

9.1.7. За обособена позиция №1 - Участникът трябва да е сертифициран за извършване на сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 30 кг. флуорирани парникови газове;

9.1.8. Участникът трябва да притежава на основание Закона за здравословни и безопасни условия на труд:

9.1.8.1. за обособена позиция №1 - удостоверения за минимум 3 -ма служители, съгласно Наредба № РД-07-2/16.12.2009г. и удостоверения на всички технически лица за изпълнение на поръчката по Наредба № РД-07-2/16.12.2009г. чл.6, т.5;

9.1.8.2. за обособена позиция №2 - удостоверения за минимум 2 -ма служители, съгласно Наредба № РД-07-2/16.12.2009г.  и удостоверения на всички технически лица за изпълнение на поръчката по Наредба № РД-07-2/16.12.2009г. чл.6, т.5.;

9.1.9. За обособени позиции: №№1 и 2 - Участникът да притежава удостоверения по безопасност при работа по електрообзавеждане минимум трета квалификационна група на всички технически лица за изпълнение на поръчката.

### 9.2. Минимално изискуеми документи за доказване на изискванията по т. 9.1.:

9.2.1. За обособени позиции: №№ 1 и 2 – Списък на услугите за абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на: аналогична /еквивалентна климатична и вентилационна техника в съответствие с обособената позиция, за която участва участника/ и поддръжка на таванни системи за вертикално подаване на беден на турбуленции ламинарен чист въздушен поток с насочващи   престилки,  вграден   в   окачен  таван   с  хепа -  филтри  H14 -технология  уплътнение  с  гел за  операционни  зали /за обособената позиция №1/, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга;

9.2.2. За обособени позиции: №№1 и 2 – Списък на специализираните сервизни бази, с които разполага участника, с посочване на точен адрес, телефон за връзка и факс / свободен текст/.

9.2.3. За обособени позиции: №№1 и 2 - Декларация, съдържаща списък на оборудването, машините и техническите съоръжения с които разполага участника за изпълнение на услугите, обект на поръчката;

9.2.4. За обособени позиции: №№1 и 2 - Поименен списък на специалистите сертифицирани първа категория, съгласно чл.17б, ал. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с Регламент (ЕО) №842/2006г., придружен с доказателства /заверени от участника копия от сертификати на специалистите, посочени в списъка или еквивалентни документи/;

9.2.5. За обособени позиции: №№1 и 2 – Поименен списък на специалистите, тяхната професионална квалификация и опит, отговорни за изпълнение на поръчката. Към списъка за всяко от лицата се прилагат заверени от участника копия на документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация (правоспособност) по заваряване на цветни и черни метали;

9.2.6. За обособена позиция №1 – Сертификат на участника за извършване на сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 3кг. флуорирани парникови газове, валиден към датата на отваряне на офертата /заверено от участника копие/;

9.2.7. За обособена позиция №1 - Сертификат на участника за извършване на сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 30 кг. флуорирани парникови газове, валиден към датата на отваряне на офертата /заверено от участника копие/;

9.2.8. Участникът трябва да представи на основание Закона за здравословни и безопасни условия на труд:

9.2.8.1. за обособена позиция  №1 - удостоверения за минимум 3 - ма служители, съгласно Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. и удостоверения на всички технически лица за изпълнение на поръчката по Наредба № РД-07-2/16.12.2009г. чл.6, т.5 /заверени от участника копия/;

9.2.8.2. за обособена позиция № 2 - удостоверения за минимум 2 - ма служители, съгласно Наредба № РД-07-2/16.12.2009г. и удостоверения на всички технически лица за изпълнение на поръчката по Наредба № РД-07-2/16.12.2009г. чл.6, т.5. /заверени от участника копия/;

9.2.9. За обособени позиции: №№1 и 2 – Участникът да представи удостоверения по безопасност при работа с електрообзавеждане минимум трета квалификационна група на всички технически лица за изпълнение на поръчката  /заверени от участника копия/;

9.2.10. За обособени позиции: №№1 и 2, участникът може да представи  и други документи, доказващи техническите и професионалните му възможности.

9.2.11. Участникът може да представи и други документи доказващи техническите и професионалните му възможности.

10. Други изисквания:

10.1. Условия и начин на плащане: Плащанията за услугите по абонаментна поддръжка  и сервизно обслужване се извършва с платежно нареждане по банковата сметка на Изпълнителя, в срок до 60 дни, срещу представена от Изпълнителя фактура за извършените услуги за предходния месец и приемо-предавателен (сервизен) протокол.

10.2. Възложителят ще сключи писмен договор за изпълнение на предмета на поръчката, с определения за изпълнител участник.

10.3. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:

10.3.1. актуални документи, удостоверяващи декларираните обстоятелства по чл. 54 от ЗОП;

10.3.2. декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, съгласно приложения към обявата образец (Приложение №5).

10.3.3.декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, съгласно приложения към обявата образец (Приложение №6).

10.3.4. гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 /три/ % от стойността на договора в лв. без ДДС.

11. Вашата оферта трябва да бъде представена в запечатана непрозрачна опаковка, която съдържа, както следва:

      - 11.1. Оферта, изготвена в съответствие с образеца от обявата (Образец-А) /на хартиен и магнитен носител CD-. /;

      - 11.2. Изискваните от Възложителя документи, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, съгласно обявата, а именно:

      - 11.2.1. Документи и информация за доказване на изискванията по т.8 от обявата.

      - 11.2.2. Документи и информация за доказване на изискванията по т. 9.1. от обявата;

11.3. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения - Приложение №7 към обявата.

      - 11.4. Техническо предложение на участника, което съдържа:

      - 11.4.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата не е законния представител на участника;

11.4.2. предложение на участника за изпълнение на поръчката - образец-Б /на хартиен и магнитен носител CD-/, изготвено по приложения в настоящата обява образец, попълнено само за обособената позиция и номенклатурите към нея, за които участникът участва и подписано от законния представител на участника и подпечатано от участника.

      - 11.4.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор– свободен текст;

11.4.4. декларация за срока на валидност на офертата – свободен текст;

11.4.5. Протокол от извършен оглед на наличните видове климатична и вентилационна техника, както и климатична техника със специализирано предназначение, съгласно приложения към обявата образец - Приложение №10.

11.5. Плик с надпис “Предлагани ценови параметри”, който съдържа ценовото предложение на участника - образец-В /на хартиен и магнитен носител CD-/, с приложение №1 към него, изготвени съгласно приложените в настоящата обява образци, попълнени само за обособената позиция и номенклатурите към нея, за които участникът участва и подписани от законния представител на участника и подпечатани от участника.

12. Критерий за възлагане: „икономически най-изгодна оферта“, определена въз основа на критерия за възлагане – „най-ниска обща стойност за абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на климатична и вентилационна техника за срок от 12 месеца по обособената позиция в лв. без ДДС“.

13. В случай, че най-ниска обща стойност за абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на климатична и вентилационна техника за срок от 12 месеца по обособената позиция в лв. без ДДС,се предлага в две или повече оферти, назначената от Възложителя комисия ще проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. С правилата на жребия участниците ще се запознаят непосредствено преди неговото провеждане.

14. Срок на валидност на офертите: 90 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

15. Място и срок за получаване на офертата:

15.1. Място за получаване на офертата: гр, София, бул. „Пенчо Славейков" №52 А в деловодството на болницата, ет. 4.

15.2. Срок за получаване на офертата: седем календарни дни от публикуването на обявата в профила на купувача.

16. Срок за валидност на обявата – седем календарни дни от публикуването на обявата в профила на купувача.

17. Място и дата на отваряне на офертите: 26.10.2017 г., 10,30 ч. Място: Зала №1, партерен етаж на УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД, бул. "Пенчо Славейков" №52 А.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

18. Възложителят ще удължи срока по чл.188, ал.1 от ЗОП с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти.

19. Нареждам на началника на отдел “Пазарни проучвания и доставки”:

19.1. В деня на публикуване на обявата по чл. 187, ал. 1 от ЗОП на профила на купувача, да публикува кратка информация за поръчката на портала чрез директно въвеждане с използване на специализиран софтуер, предоставен от АОП /чрез услугата електронен подател/.

19.2. Да предаде на системния администратор в сектор «Компютърни технологии в медицината» в електронен вид обявата и всички приложения към нея за публикуване в профила на купувача.

20. Възлагам на системния администратор в сектор «Компютърни технологии в медицината», да осигури предоставянето на неограничен пълен, безплатен и пряк достъп по електронен път до обявата и всички приложения към нея на посочения в обявата адрес на профила на купувача: http://svetaekaterina.eu/profile/public_orders/ считано от датата на публикуване на обявата в електронен вид.

Приложения:

Приложение №1 – Образци на оферта, предложение за изпълнение на поръчката и образец на ценово предложение, с приложение №1 към него;

Приложение №2 -  Образец на информационен лист за участника;

Приложение №3 – Образец на декларация  за липса на обстоятелства по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7от ЗОП);

Приложение №4 - Образец на декларация  за липса на обстоятелства по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.3-5от ЗОП) ;

Приложение №5 – Образец на декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;

Приложение №6 – Образец на декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;

Приложение №7 – Образец на декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения;

Приложение №8 – Техническа спецификация.

Приложение №9 -  Проект на договор.

Приложение №10 - Протокол от извършен оглед на наличните видове климатична и вентилационна техника, както и климатична техника със специализирано предназначение.